시 방 서

(제천 중수선공장 검수피트 연장공사)

- 건축공사 -

- 목       차 -

제 1 장 총   칙 ------------------------------------------------ 4

제 2 장 철근콘크리트공사 ---------------------------------------- 11

제 3 장 도장공사 --------------- ------------------------------- 19

제 4 장 폐기물처리 --------------------------------------------- 21

공  사  개  요

1. 공   사  명 : 제천 중수선공장 검수피트 연장공사

2. 위       치

- 충청북도 제천시 영천동 1103(청풍호로 4길 28)

3. 공 사 목 적

- 효율적인 철도차량 정비를 위한 검수피트 연장

4. 공 사 개 요

- 제천 중수선공장 검수피트 연장(4개소)

제 1 장  총    칙

건축공사시방서                                                                                                      총칙

1.1 일반사항

1.1.1 적용범위

이 시방서는 제천 중수선공장 검수피트 연장공사에 적용한다.

1.1.2 용어의 정의

⑴ 이 시방서에 명기된 감독관이라 함은 이 공사의 공사관리, 기술관리를 담당하는 한국철도공사 기술직 담당을 지칭하고, 감독청이라 함은 한국철도공사를 지칭한다.

⑵ 이 시방서에서 시공자라 함은 공사도급계약서에 기재되어 있는 수급자(하수급업자포함)  또는 그의 대리자와 그들이 위임하는 현장대리인, 시공기사를 말한다

1.1.3 감독관의 업무

시공자에 대한 감독관의 중요한 지시 및 승인은 문서로 하고 경미한 사항은 현장에서 구두로 지시 및 승인을 할 수 있다.

1.1.4 시공자의 책무

⑴ 시공자는 이 공사에 적합한 기술자를 건설산업기본법의 규정에 따라 현장 배치하고 그  중 1인을 현장대리인으로 한다. 현장대리인은 이 공사의 수행에 필요한 제반 지식과   충분한 경험이 있는 자로서 건설산업기본법에 명기된 적합한 자격의 건설기술자이어야  한다.

⑵ 시공자는 공사계약서 및 설계도서에 따라 충실히 시공하되, 감독관의 검사, 승인, 또는  협의된 결과에 따라 시행하여야 한다. 만일, 감독관의 승인 없이 도면과 일치하지 않게 시  공된 부분이 준공검사 후에라도 발견되었을 때는 동부분의 하자 발생 시에 하자 보수 책임기간에 관계없이 보수할 책임이 있다.

⑶ 시공자는 공사감독관이 관계 법령의 규정에 의한 공사감독업무를 원만히 수행할 수 있  도록 협력하여야 한다.

1.1.5 의 의

시공자는 다음과 같은 의의가 생긴 경우에는 신속히 감독관에게 통지하고 그 처리 방법에      대하여 협의하여 결정한다.

⑴ 설계도서의 내용이 명확하지 아니한 경우, 또는 내용에 의문이 생긴 경우.

⑵ 설계도서와 현장의 사정이 일치하지 아니한 경우.

⑶ 예기하지 못한 특별한 사정이 생겨, 설계도서에 보인 조건을 만족시킬 수 없는 경우.

1.1.6 경미한 변경

도면 및 시방서에 명기되지 아니한 사항이라 할지라도 현장 마무리, 맞춤 등의 관계로 재료의

위치, 설치, 공법의 사소한 변동 또는 이에 따른 약간의 수량 증가 등 경미한 변경은 감독관의      지시에 따른다.

1.1.7 공사기한의 연기

이 공사의 계약된 공기는 절대공기 및 우기, 혹서기를 모두 포함한 공기로서 공사기간의 연      기는 감독청에서 사전에 승인하지 않은 사항에 대하여는 원칙적으로 불가능하다.

1.1.8  관공서 등에의 수속

시공상 필요한 관공서 및 기타에의 수속은 지체 없이 처리하고, 이 수속에 소요되는 비용은      시공자 부담으로 한다.

1.1.9 관련 및 별도공사

계약 이외의 관계공사에 대하여는, 공정, 구조, 상세 시공구분 등에 관하여 당해 공사관계자      와 협의하여, 공사 전체의 진척에 지장이 없게 하여야 한다.

1.1.10 설계변경

시공 중 설계변경 사항이 발생 시는 신속하게 감독관과 상의하여 처리방법을 협의토록한다.

1.2 공사현장관리

1.2.1 일반사항

공사현장관리는, 원칙적으로 시공자가 자주 시행한다.

1.2.2 관계법규의 준수

공사현장의 관리는, 건축법, 건설산업기본법, 건설기술관리법, 근로기준법, 산업안전보전법,  소방법, 도로교통법, 전기사업법 기타 관계법규에 따라 빠짐없이 시행하되, 특히 다음사항을 준수하여야 한다.

⑴ 작업장 내에서의 안전모 필수착용

⑵ 노무자 출입의 감시 및 풍기위생단속

⑶ 화재, 도난, 소음방지, 위험물 안전표시, 기타 사고 미연 방지를 위한조치

⑷ 시공자재 및 시공설비의 정리 및 관리, 현장내외의 청소 및 주변도로의 정리

1.2.3 정리 정비 청소

공사현장에 있어서는, 항상 장내의 여러 재료, 여러 기계기구, 기타의 정리정돈, 점검, 정비, 청소등을 충분히 하고, 장내를 청결히 유지하도록 한다.

1.2.4 사고 재해 및 공해의 방지

공사시공에 따른 재해 및 공해를 방지하기 위하여, 시공자는 책임지고, 관계법령 등에 따라

다음 사항을 시행한다.

⑴ 공사현장 주변의 건축물, 도로, 매설물, 통행인 등 제3자에 재해가 미치지 않도록 한다.

⑵ 공사현장내의 사고, 화재, 도난의 방지에 노력하고, 특히 위험한 곳의 점검은 꼼꼼히 한다.

⑶ 각종자재(철거포함) 및 흙 운반차량은 반드시 덮개를 사용한다.

⑷ 공사장 주출입구는 수도관을 연결하여 공사장에 출입하는 차량의 차체와 바퀴에 묻은  흙 등을 세차하여 주변도로가 더렵혀지지 않도록 하여야 한다.

⑸ 현장내의 골재나 흙의 야적장에는 덮개를 설치하여야 한다.

⑹ 공사 중 발생하는 쓰레기는 즉시 장외로 반출하여야 한다.

⑺ 각종 기계에 의한 소음, 진동에 유의하고 소음, 진동 발생원의 기계 사용할 때 그 성능  을 검토하여 적절한 조치를 하여야 한다.

1.2.5 사고 등 긴급시의 조치

⑴ 사고, 재해 또는 공해가 발생한 경우 및 발생할 우려가 있어 긴급을 요하는 경우에는,

신속히 적절한 조치를 하고, 그 경위를 즉시 감독관에게 보고한다. 그 조치에 대하여          감독관의 지시가 있는 경우에는 그 지시에 따른다.

⑵ 안전사고에 따른 재해는 시공자가 민, 형사상 모든 책임을 지고 처리한다. 또한 공사 준공검사 후에라도 사용자측과 인계인수 또는 대가 지불 이전에 일어나는 것도 동일하다.

1.2.6 건물 등의 보양

⑴ 기존부분, 시공완료부분 및 미사용 재료 등으로서 오염 또는 손상의 우려가 있는 것은, 적절         한 방법으로 보양한다.

⑵ 손상을 받은 부분은, 신속히 원형으로 복구한다.

1.2.7 발생재 등의 처치

⑴ 지붕 매설물, 토사 등 공사 중의 발생재 가운데, 감독관에게 인도하도록 정해진 것은 필요에 따라 정리하고 내용명세서를 첨부하여 감독관에게 인도한다. 인도를 요하지 아니하는 것은 모두 공사현장 밖으로 반출하여 적절히 처분한다.

⑵ 공사 시공 중에 매장 문화재 등이 발견되는 경우에는, 즉시 작업을 일시 중지하고, 그  취급에 대하여 감독관과 협의한다.

⑶ 공사 시공 상 지장이 되는 장해물의 처리는, 감독관과 협의한다.

⑷ 철거재 및 공사에 수반되어 발생하는 모든 폐기물은 합법적인 폐기물 처리업체에 처리  하고 처리증명원을 준공계제출시 함께 제출한다.

1.2.8 협력업자에의 지도 연락

설계도서 및 감독관의 지시, 승인, 협의 등에 의하여 결정된 사항 및 안전의 확보에 관련이 있는 사항은, 협력업자(시공자와의 계약에 의하여, 그 공사 수행에 협력하는 자) 및 작업원에 철저히 주지시킨다.

1.3 재  료

1.3.1 일반사항

⑴ 재료일반

① 재료는 가설공사용 재료를 제외하고, 소정의 품질을 가진 신품으로 한다.

② 재료는 한국산업규격품으로서 그 표시가 있는 것 또는 각각의 규격증명서가 첨부된

것을 사용한다. 다만, 한국산업규격표시품이 없는 경우에는 감독관의 지시에 따른다.

③ 재료의 품질이 명시되지 아니한 경우는, 다른 재료와 균형된 품질의 것으로 하고 감  독관과 협의하여 정한다.

⑵ 배  합

배합을 정하여야 하는 재료는, 시공계획서와 함께 배합표를 감독관에게 제출하여 승인을        받는다.

⑶ 견본품

색깔. 무늬. 마무리 정도는 미리 견본품을 제출하여, 감독관의 지시를 받아 선정한다.

⑷ 검  사

재료는 모두 감독관의 검사를 거쳐 합격으로 인정된 것을 사용한다. 다만, 한국산업 규        격 표시품은 검사를 생략할 수 있다.

1.3.2 재료의 반입

⑴ 재료의 반입마다, 그 재료가 설계도서상의 조건에 적합함을 확인하고, 필요에 따라 증         명자료를 첨부하여 감독관에게 문서로 보고한다.

다만, 경미한 재료에 대하여는, 감독관의 승인을 얻어 보고를 생략할 수 있다.

⑵ 부적격품은 신속히 공사현장 외로 반출한다.

1.3.3 재료시험 및 재료검사

⑴ 재료시험일반

① 레미콘의 재료시험용 공시체는 감독관의 입회하에 채취하고 봉인하여 검인을 받고 감           독관이 승인하는 시험소에서 시험을 하고, 그 성적결과보고서를 제출한다.

② 도면에서 정한 것 이외의 재료에 대하여서도 감독관이 필요하다고 인정할 때에는 시           험을 할 수 있다.

③ 품질관리 또는 검사를 위하여 감독관이 필요하다고 인정하여 지정하는 것에 대하여           는 현장에서 품질관리시험을 하여야 한다.

④ 검사 및 시험에 필요한 모든 비용은 시공자 부담으로 한다.

⑵ 검사 및 재료시험의 표준

검사 또는 시험은 한국표준규격을 표준으로 하고 그 규격에 제정되지 아니한 것은 이   시방의 해당 각항 또는 감독관의 지시에 따른다.

⑶ 검사 및 재료시험 후의 처치

1.3.2를 준용한다. 이 경우 신속히 합격품을 반입하여 공사 진행에 지장이 없도록 한다.

⑷ 사용 시 불량품

시험에 합격된 재료 시설물이라도 사용 시 변질 또는 손상되어 불량품으로 인정될 때는  이를 사용하지 아니한다.

1.3.4 시험 또는 검사 후의 조치

시험 또는 검사 종료 후, 합격한 반입재료는 소정의 장소에 정돈하여 적절한 보관을 한다.

불합격된 재료는 장외에 반출하고, 신속히 대체품을 반입하여 공사 진행에 지장이 없도록      한다.

1.4 자재관리

1.4.1 재료

⑴ 본 공사에 사용하는 모든 재료는 (지급자재 제외) K.S 표시품 A종, 1급으로서 신품을  사전 승인하에 사용하여야 하며 K.S 표시품이 아니거나 신품이 아닌 것을 사용할 때는 감독관의 승인을 받아야하고 현장 내에 반입한 재료는 모두 감독관의 검사를 받아야하며 일단 반입된 재료 및 장비는 감독관의 승인 없이는 장외로 반출시킬 수 없다.

⑵ 내부마감재는 다중이용시설의 실내공기질관리법에 의거

① 페인트는 친환경페인트 사용하며 접착제는 수성접착제나 VOC저방출 인증제품을 사  용한다

② 내부마감재로 무기화합물, 광물성, 식물성 자재 및 TVOC 저방출 자재를 최대한 사  용(사용부위별 주요 내장재 현황 참조)

③ 환경마크 획득자재(환경마크협회), 친환경건축자재(한국공기청정협회) 품질인증제 시 행에 따라 인증된 자재, KS인증 자재사용(환경마크협회:http://kela.or.kr 한국공기청  정협회:http://kaca.or.kr/)

공기오염물질 유지기준 - 아래에 해당하는 기준치를 적용

오염 물질	미세 먼지 (PM10)	이산화탄소 (CO2)	포름 알데이드 (HCHO)	총부유 세균	일산화탄소 (CO)	이산화질소 (NO2)	라돈 (Rn)	총휘발성 유기화합물 (TVOC)	석면	오존
단위	㎍/㎥	ppm	ppm	CFU/㎥	ppm	ppm	pci/ℓ	㎍/㎥	개/cc	ppm
기준치	150이하	1,000이하	0.1이하	-	10이하	0.05이하	4이하	500이하	0.01이하	0.06이하

오염물질방출에 따른 건축자재사용 금지기준

(단위:mg/㎡․h)

구 분	접착제	일반건축자재	비 고
포름알데히드(HCHO)	4이상	1.25이상
총휘발성유기화합물(TVOC)	10이상	4이상

⑶ 견본품

수급자는 공사 시행 전에 재료, 마무리정도, 색상 등 견본품을 제출하여 감독관의 승인을  받아야 하며 견본품은 공사 준공 시까지 보관한다.

⑷ 검  사

현장에 반입된 재료는 모두 감독관의 검사를 받아야 한다.

⑸ 재료시험용 공시체는 감독관의 입회하에 채취 또는 제작하여 봉인을 받고 감독관이    지정하는 시험소에서 시험을 하되 그 성적서를 제출하여 승인을 받는다.

이 시방서에서 재료시험을 요구하지 않은 재료에 대하여서도 특히 필요하다고 감독관          이 요구할 때는 시험을 해야 하며 검사, 시험에 요하는 비용은 수급자 부담으로 한다.

1.5 시 공

1.5.1 시공일반

시공은 설계도서, 그리고 감독청에 제출한 공정표, 시공도 등에 따라 시행한다.

1.5.2 공 정 표

⑴ 공사 실시에 앞서 공정표를 작성하여 감독관의 검토를 받아 제출한다.

⑵ 계획공정에 변경이 생긴 경우에는, 변경공정표를 지체 없이 작성하고, 감독청의 승인을 받         는다.

⑶ 계약 이외의 공사와의 관련사항이 있는 경우에는 감독관의 지시를 받아 조정한다.

1.5.3 시공계획서

⑴ 공사실시에 앞서, 필요에 따라 시공계획서를 작성하여 감독관에게 제출한다.

⑵ 계약 이외의 공사와의 관련사항이 있는 경우에는 감독관과 상의하여 조정한다.

1.5.4 시공도(SHOP DRAWING)

⑴ 제출 및 승인

시공자는 공사여건과 계약문서 조건 및 설계도서와의 적합성 여부를 확인하고 공사수행  상 잘못 또는 부분공사의 누락을 방지하기 위하여 건설기술관리법시행규칙 제14조4 (시  공상세도면의 작성)에 의하여 시공상세도면을 작성 제출하여 발주자(감독관)의 승인을 받은 후 공사에 착수하여야 한다.

⑵ 작성방법

시공상세도면은 설계도서의 요구사항이 종합되어야하며 부위별 재료명과 시공 또는 설        계도서에 맞는 시공하기위하여 조정하여야할 조건이 있을 경우는 이를 명시하여야한          다.

1.5.5 공사보고

공사의 진척, 작업원의 취업, 재료의 반입, 기후 등 중, 감독관이 필요하다고 인정하여 지시한      사항에 대하여는, 그 상황결과를 감독관에게 제출한다. 공사보고의 서식 제출방법, 시기 등에      대하여는 감독관과 협의한다.

1.5.6 시공의 입회

시공 후 검사가 불가능하거나 곤란한 공정은 감독관의 지시에 의거 그 시공에 있어 감독      관의 입회(立会)하에 진행한다.

1.5.7 시공검사에 수반하는 시험

⑴ 시공의 검사에 수반하는 시험은 건설관리법 별표 10(건설공사 품질시험기준)에 따른다.

⑵ 시험을 실시하는 시험소는 특기에 따른다. 특기가 없을 때에는 감독관과 협의하여 정한다.

1.5.8 완성검사

공사를 완료한 때에는, 시공자가 검사하고, 설계도서와 대조하여, 그 적합성을 확인한 후,      감독관에게 통보하여 검사를 받는다.

1.6 기 록

1.6.1 기  록

⑴ 승인 또는 협의를 하여야 하는 사항에 대하여는, 그 경과 내용과 기록을 작성하고 쌍방         이 확인, 서명하여 감독청에 제출한다.

⑵ 시험 또는 검사에 대하여는, 설계도서에 보인 조건에 대한 적합성 여부를 증명함에 필         요한 자료를 첨부하여 기록을 작성, 정리하여 둔다. 감독관의 지시가 있는 경우에는,           이 기록 또는 사본을 신속히 제출한다.

⑶ 감독관이 지시사항 및 확인내용에 대하여는 ⑵항에 따른다.

1.6.2 공사사진

다음 주요 공사 및 기록사진 또는 감독관이 필요하다고 지시하는 공정에 이르렀을 때에는      천연색 사진으로 촬영된 12cm*15cm크기로 인화하여 공사단계별 및 분야별로 분류 편집       하여 사진첩 1부를 작성하여 제출하여야 한다.

⑴ 착공전 : 건축위치를 2방향 이상 필요하다고 인정되는 장소

⑵ 공사중 : 중간검사에 해당하는 부분 및 은폐 또는 매몰되는 부분 공사진척상황을 나타                  내는 장소

⑶ 준공시 :  관공서 사용검사에 해당되는 부분

1.6.3 완성도서

공사가 완성된 때에는 준공도면(계약도면과 다르게 시공된 경우)을 작성, 정리하여 감독관      에게 제출한다.

1.7 인  도

1.7.1 인  도

공사를 완성하여 사용자에게 인도하는 경우, 시공자는 감독관의 입회하에 감독관의 지시에  따라 정리하여 서류, 물품과 함께 공사의 목적물을 사용자에게 인도하고, 그 후 사용자가 건축물, 설비를 적절하게 운용. 운영할 수 있도록 협력한다.

제 2 장  철근콘크리트공사

1.	철근 콘크리트 공사

1.1 일반사항

1.1.1 적용범위

기초, 골조 및 마감공사용 철근콘크리트 및 무근콘크리트 공사에 적용한다.

1.1.2 시공계획

가. 시공자는 시공전에 현장의 각종상황, 거푸집 및 철근의 조립순서, 위치, 콘크리       트타설방법, 순서, 위치, 슈트의 설치위치, 1일 타설 계획량 공사용동력 및 급배       수설비, 작업조편성 등의 시공계획서를 도면(각종 스라브, BOX, 개구부 등의        위치표시)및 문서로 하여 감리자에게 보고토록 한다.

나. 레미콘 제조업자 선정시에는 현장과의 거리, 운반시간, 제조설비, 골재시험, KS       품질인증내용 등을 종합적으로 비교, 검토하여 감리자에게 선정계획서를 제출하       여 승인을 받아야 한다.

1.1.3 재료 및 품질

가. 거푸집

합판은 12mm 1급 내수합판으로서 KSF 3110의 규정에 합격한 신품으로 3회(노      출콘크리는 1회) 이상 사용할 수 없다.

나. 철  근

KSD 3504의 규정에 합격한 철근 (D10 이상은 SD40)으로 녹슬지 않은 철근만      을 사용한다.

다. 레디믹스드 콘크리트(이하 레미콘)

KSF 4009의 규정에 합격한 것을 사용한다.

라. 시멘트

KSL 5201(포트랜드 시멘트)에 의한 K.S 표시품을 사용한다.

바. 골  재

KSF 2525(콘크리트용 골재)에 규정된 것을 사용한다.

바. 물

깨끗하고 기름, 산, 염류, 유기물등 콘크리트에 영향을 주는 품질의 유해량을 함      유해서는 안된다.

사. 콘크리트 혼화제

콘크리트 타설시 콘크리트의 성질을 개선해야 할 필요가 있을시에는 감리자와       협의하여 적절한 혼화제를 혼합 사용할 수 있다.

1.2 거푸집공사

1.2.1 거푸집 조립

가. 콘크리트 부재의 위치, 형상 및 치수에 정확하게 일치하도록 가공 및    조립        할 것이며, 청소 구멍을 반드시 설치한다.

나. 거푸집 내부에 배치하는 각종 배관박스 및 매설철물류를 정확하고 구              조적으로 안전한 위치에 고정시켜 콘크리트를 부어넣을시 충격에 대하여 이동        치 않도록 견고히 설치 한다.

1.2.2 거푸집 존치기간

가. 기초, 보옆, 기둥 및 벽의 거푸집널 존치기간은 콘크리트 압축강도                 50kgf/cm 36이상에 도달한 것이 확인될 때 까지로 한다.

나. 평균기온이 10℃ 이상인 경우는 콘크리트 재령이 아래의 표와 같이 나타난         일수 이상이면, 압축강도 시험을 하지 않고도 떼어 낼 수 있으며, 최저기온이        5℃ 미만인 경우 1일을 1/2일로 0℃ 이하일 경우는 존치기간으로 산입하지 않        는다.

표 : 기초, 보옆, 기둥 및 벽의 거푸집 널 존치기간을 정하기 위한 콘크리트 재령(일)

시멘트의 종류 평균기온	조강포틀랜드 시멘트	보통포틀랜드 시멘트 고로슬래그시멘트 특급 포틀랜드포조란 시멘트 A종 플라이애시 시멘트 A종	고로슬래그 시멘트1급 포틀랜드포조라시멘트 A종 플라이애시 시멘트 B종
20℃ 이상	2	4	5
20℃ 미만 10℃ 이상	3	6	8

단, 콘크리트의 보양방법 및 상태 등을 고려하여 감리자가 존치기간을         증감 시킬 수 있다.

다. 동바리는 KSF 8001 강관 받침기둥 또는 KSF 8003 강관틀 비계 기           준에 합격한것을 사용하며, 상층부에 연속해서 동바리를 설치해야            할 경우에는 상,하가 일치되게 설치하며 받침기둥의 존치기간은 스라         브 밑 보밑 모두 설계 기준강도의 100% 이상 압축강도가 얻어진 것          이 확인될 때 까지로 한다.

라. 콘크리트 부어넣기를 끝낸 지상층의 모든 작업은 72시간 이상 경과한         후에 하며, 콘크리트 바닥위에는 자재를 집중시켜 쌓아 두지 않는다.

마. 거푸집 설치 담당기사와 하도급 책임자는 콘크리트 타설시 반드시 입         회하여야 하며 거푸집의 시공오차 및 정도불량에 의한 콘크리트 까내         기의 비용에 대한 책임을 져야 한다.

바. 받침기둥 바꾸어 세우기

받침기둥 바꾸어 세우기는 원칙적으로 하지 않으나, 바꾸어 세우기가         꼭 필요할 경우 슬래브 및, 보밑 모두 설계기준강도의 100%이상이           되고, 21일이 경과 되었을 때 바꾸어 세우기를 한다.

1.2.3 부속 자재

가. 철근 고임재 (BAR SUPPORT) 및 간격재 (SPACER) 등의 재질 및 배       치등은 표준시방서에 의하되, 견본품을 제출하여 감리자의 승인을 득한 후     사용한다.

나. 벽식구조 거푸집에 사용하는 긴결철물은 매립형 폼타이(FORMTIE)φ          1/2 규격을 사용하여 콘크리트면의 배부름을 방지하고 평활한 면이           되도록 하여야 한다.

다. 내부 콘크리트벽의 거푸집 폼타이 구멍은 시멘트 몰탈로 밀실하게 충        진하여 모체와 동일한 차음 효과가 있도록 하고 그라인딩으로 면이 매        끄럽도록 표면처리를 해야 한다.

1.2.4 박리재 도포

가. 박리재는 콘크리트의 경화 혹은 경화후 나쁜 영향을 끼치지 않는것           이어야 하며, 콘크리트면에 색깔 및 무늬가 일어나지 않는것, 마무리          재(미장재)의 부착이 불량하지 않는 양질의 광물성 수지로써 수용성          인 것을 사용해야 한다.

나. 박리재는 철근을 조립하기 전에 빠짐없이 소정량을 도포해야 한다.

각층의 기준 먹줄에서 부재까지의 거리	2
기둥,보,벽체의 단면치수 바닥,슬래브의 두께	-0.5, ±2.0
기초의 단면치수	-1

1.2.5 콘크리트 부재의 위치 및 단면치수 허용오차 (cm)

1.2.6 콘크리트 타설 기준선 및 기준점의 설치

거푸집 조립 완료후 거푸집 전체의 레벨을  검사하고 스라브 단부 옹벽, 상단부등의 콘크리트 타설 수평 기준이 필요한 부분은 수평 기준선 먹줄을  치고 기준선을 따라 거푸집면으로 부터 못머리가 1cm정도 수평 돌출되게 보조 수평기준점을 표시하여 콘크리트 타설 및 표면 마무리의 기준선이 되게한다.

1.3 철근공사

1.3.1 일반 및 재료

가. 본 시방은 철근의 가공 및 조립에 적용한다.

나. 철근의 재질은 KSD 3504의 철근(SD 40)을 사용하고(도면참조) 녹쓸      지 않은 것을 사용 하여야 한다.

1.3.2 철근의 유지관리 및 청소

가. 규격별로 높이 10cm 이상의 받침목을 놓고 가지런히 정돈하며, 시공         시를 제외하고는 비닐, 캔바스 등으로 우설 및 습기로부터 보호하며,녹슴      및 불순물의 묻음을 방지해야 한다.

나. 철근은 조립하기 전에 청소하고 뜬녹, 기름, 먼지, 흙 기타  콘크리트         의 부착력을 감소시킬 우려가 있는 것은 깨끗이 제거한다.

1.3.3 철근 가공

가. 도면에 지시된 치수와 형상에 맞춰 손상을 주지 않고, 정확하게 절단         가공한다. 철근지름 25mm 이하는 상온에서 28mm 이상은 가열가공          하여 구부림 하되, 가열 방법 및 온도는 감리자의 승인을 받는다.

나. 철근 가공은 가급적 손실량을 적게 하도록 사전에 충분한 검토를 해         야 한다.

1.3.4 철근 조립

가. 철근의 결속은 교차되는 부분은 2겹 결속선으로 매단마다 결속함을          원칙으로 하고 이음부는 2개소 이상 2겹 결속하며 특히 중요한 부위          는 3개소 결속한다.

나. 정확한 위치에 배치하고, 콘크리트를 부어 넣을 때에 이동하지 않도          록 견고하게 조립한다. 철근의 교차점은 지름 0.8mm (#21) 이상의 소         철선으로 결속하고, 철근 조립용 스페이서를 설치한다.

다. 차기공사에 연결되는 삽입철근 및 각종 창호 후레임 및 마감재를 위          한 앵커, 가설용 앵커 철근등을 소정의 규격에 맞게 빠짐없이 정확하         게 배근해야 한다.

라. 도면에 표시되어 있지 않더라도, 감리자가 필요하다고 지시하는 부분         의 보강 및 기타 철근은 빠짐없이 배근해야 한다.

마. 콘크리트 타설시 철근조립 담당원과 시공책임자를 선정 입회시켜 타         설시 조립변형을 항시 수정 할 수 있도록 해야 한다.

1.3.5 철근 이음 및 정착

가. 이음위치는 응력이 큰 곳은 피하고, 또한 동일개소에서 절반 이상 이         음하지 않는다.

나. 철근 규격이 다를 때  철근경이 작은 철근의 지름을 기준으로 한다.

다. 도면이 지시하지 않은 철근의 겹이음 및 정착길이는 국토해양부제      정 표준시방서에 준하여 시공하여야 한다.

1.3.6 철근 콘크리트의 최소 피복 두께

철근의 최소 피복 두께는 아래 기준값과 주근 공칭 지름의 1.5d중 큰값으로 택하거나 도면기준 또는 감리자의 지시에 따른다.

구조 부분의 종별				두께(㎜)
흙에접하지않는부분	바닥슬래브,지붕슬래브	마무리 있을때		30
	내력벽 이외의 벽	마무리 없을때		30
	기둥 보 내력벽	실내	마무리 있을때	40
			마무리 없을때	40
		실외	마무리 있을때	40
			마무리 없을때	50
직접 흙에 접하는 부분	기둥,보,바닥슬래브,내력벽			50
	옹벽,기초			70

1.4 콘크리트 공사

1.4.1 일반공사

사용개소	골재규격(㎜)	설계기준강도(㎏/㎠)	슬럼프(㎝)	비 고
밑창콘크리트	25	135	8
본건물	25	240	15
누름콘크리트	25	180	12

가. 콘크리트의 종류

(주) SLUMP치를 조정할 필요가 있는 경우에는 감리자의 승인을 득한 후 사용한다.

1) 철근배근 및 각종설비배관이 완료되면, 당일예정 콘크리트 타설량 및        콘크리트 타설계획서, 타설구획 순서, 방법 및 작업원의 편성 배치등         을 감리자의 검사를 득 한후 타설한다.

2) 콘크리트 타설 1일전에 철근 거푸집 매설물 등의 위치 이동 여부를          재점검하고, 소형 에어 콤푸렛샤 진공흡입기와 깨끗한 물로 충분히          청소한후 감리자의 확인 점검을 받아야 한다.

3) 4주간의 월평균 기온이 2℃ 이하일 때는 한중기로 기준하며, 이때에         는 콘크리트 타설을 하지 않는 것을 원칙으로 하며, 시공자가 시행코        져 할때에는 방풍시설, 보온 및 보양설비등 공사계획서를 작성후 감         리자의 승인을 받은 후에만 시공한다.

4) 레미콘의 제조설비는 현장까지 운반거리가 최대 60분 이내인 곳을           원칙으로 하며, 믹서에 재료를 투입하여 현장에서 배출할때 까지의          시간은 90분 이내로 한다.

5) 레미콘 인수위치에는 담당원을 고정 배치하여, 배출시 필요한 콘크리        트 시험은 표준시방서에 따르며 어떠한 경우이든 레미콘에 가수를 하여서     는 아니된다. 가수하여 콘크리트 강도저하가 발생될 시에는 시공자는 구     조기술사의 구조안전 확인서를 작성하여 감리자의 승인을 받거나 재시공     하여야 한다.

6) 소정의 콘크리트 두께를 일정하게 하기 위해 레벨 측정기를 사용, 적        당한 간격으로 못박아 표시하여, 감리자의 승인을 받아야 하고, 시공         부주의로 생긴 콘크리트 할석은 계약자가 책임진다.

7) 펌프로 타설시에는 압송중 레미콘 배합이나, 슬럼프가 변하지 않도록        하고, 특히 재료분리로 인한 강도저하가 발생치 않도록 하여야 한다.

8) 진동기는 1일 콘크리트 작업량 20m3당 1대 비율로 준비하며 슬럼프         치가 15CM 이하의 콘크리트에만 사용하고, 철골조 주변에는 진동기         를 사용하지 않으며 2-3대 여유를 비치하였다가 고장시 즉시 교환토        록 한다.

9) 기둥의 이어붓기는 바닥판 또는 기초의 윗면에 두며, 보 및 바닥판의        이어붓기는 그 간 사이의 중앙부근에 두고, 작은보가 있을 경우에는         작은 보 측면에서 작은 보폭의 2배를 띄어서 두어야 하며 이어붓는          위치는 시공자가 공사계획서를 작성하여 제출 승인을 얻는다.

10) 콘크리트를 부어 넣은후 기온이 2℃이하이거나 32℃이상일 경우          가마니,거적, 기타 동등 제품으로 보호조치를 하여야 하며 일광의 직        사,한기 풍우등을 피하고, 콘크리트의 온도를 2℃ 이상 유지토록하며, 3일    간은 그 위를 보행 하거나 중량물을 놓아두지 않도록 한다.

11) 구조물의 높이가 4.5m 이상이 될 경우는 콘크리트 타설시 골재            분리로 인한 불량 시공 방지책을 강구하여야 한다.

12) 육상자연골재 사용을 원칙으로 하며, 염분(Nacl)이 0.04%가 넘는          골재는 사용할 수 없으며 사용하고져 할 때는 물로 충분히 씻어서          사용하여야 한다.

1.4.2 레미콘

가. 레미콘은 반드시 BATCH PLANT에서 중량 배합된 것이어야 하며 재      령 28일 강도는 반드시 설계도서에 명기된 소요 설계 강도 이상으로          하여야 한다.

나. 레미콘의 운반은 반드시 이지데이터 카에 의하여 운반되도록 하고 적       절한 속도로 회전시켜 골재분리가 일어나지 않도록 한다.

1.4.3 다짐

가. 콘크리트 다짐은 반드시 진동 다짐기를 사용하며 연직으로 일정한 간       격으로 찔러 넣으며, 철근에 진동기가 닿지 않도록 하며, 그 간격은           50cm 이하로 하층을 10cm 관입하여 다지고 필요시 거푸집 진동기를 사용    하여 CONCRETE 표면에 공극이  발생하지 않도록 철저히 다져야 하며 부    득이한 사정으로 봉다짐을 하여야할 경우에는 감리자의 승인을 득 한후 사    용하여야 한다.

나. 콘크리트 타설 현장에는 소요량의 진동기 및 예비 진동기를 비치하여       적당한 시간에 교체하고 정비해서 사용해야 한다. 진동다짐기는 다음 소요    량 이상을 배치하여야 한다.

구 분	타설조건	다짐기소요량
소 형	4~8㎥/HR	1대
대 형	30㎥/HR	1대

다. 슬라브의 콘크리트 다짐은 평다짐기 사용을 원칙으로 한다.

1.4.4 콘크리트 품질관리 및 시험

가. 일반사항

소요의 품질을 가지는 철근 콘크리트를 경제적으로 만들기 위해서 콘크리트의 재료, 철근, 기계설비, 작업등을 관리하도록 한다.

1) 본 공사에 필요한 제 공사에 대하여는 반드시 품질관리 시험을 행하         고 이에 대한 성과를 소정의 양식에 의거 감리자에게 제출하여야 한         다.

2) 공사중 사용골재에 대하여는 골재원 선정시험을 실시하여야 하며, 반        입시에는 반드시 이에 대한 검사를 득하여 합격한 자재를 사용하여          야 한다.

나. 품질관리 기준 및 시험 횟수

1) 본 공사에 필요한 품질관리의 기준 및 시험횟수는 국토해양부 표준         시방서에 준하며 본 설계도서에 명시되지 않은 사항은 품질관리 기준에 준    한다.

2) 기준횟수 미비공사는 감리자의 지시 및 관계 규정에 따라 주간별 또        는 월별로 종합검사 시험을 행하여 보고 및 시정 지시한다.

1.5 한중 및 극한기 콘크리트

한냉기(타설후 4주간의 월평균 기온이 10℃~2℃) 및 극한기(타설후 4주간의 월평균 기온이2℃ 이하)일 때는 콘크리트 타설을 하지 않는 것을 원칙으로 한다. 시공자가 시행코져 할 때에는 방풍시설, 보온 및 보양설비 등 공사계획서를 작성한 후 감독자의 승인을 받아야만 시공 가능하다.

물 시멘트비는 60% 이하로 하고 AE제 및 AE감수제는 반드시 사용한다.

1.5.1 한냉기 타설의 경우

타설때 콘크리트의 온도가 2℃ 이하로 내려가지 않도록 하고, 타설 후 5일간은 콘크리트 주위의 온도가 2℃ 이하로 내려가지 않도록 보온, 보양한다.

1.5.2 극한기 타설의 경우

시멘트를 제외한 골재와 물을 가열하여(40℃이하) 배합하고 타설 후 10일간은 콘크리트 주위의 온도가 5℃ 이하로 내려가지 않도록 방풍설비와 열풍기 시설, 덮게 등으로 보온, 보양한다. 또한 외부에 노출된 연결철근에는 물이 침입하지 않도록 덮게를 씌운다.

1.6 서중 콘크리트

여름철에는 콘크리트의 수분을 흡수하지 않도록 충분히 물을 뿌리고 타설시 온도가 섭씨 35℃ 이하를 유지 할수 있도록 하고 타설후 5일간(서열기 7일간)은 직사광선, 고열등에 의한 조기 건조를 막을수 있도록 덮개를 덮고 살수하여 습윤상태를 유지 시켜야

제 3 장  도 장 공 사

１.에폭시 라이닝

１)적용범위 : 본 시방은 도면에 표기된 시멘트모르터 및 바닥 마감공사에 적용한다.

２)	일반사항 : 본 에폭시 라이닝공법은 무용제형 에폭시 도료를 도포하여 한 번에                2mm이상의 두꺼운 도막을 형성시켜서 내마모성, 내수성,내구성 등이 양호한 바닥을          만드는 것으로서 주로 주차장, 전자제품조립공장, 연구실 바닥등에 적용되는 것이다.

３)	품질기준

가) 인장강도(kg/㎠) : 124

나) 내마모성(mg) : 103

다) 염수분무 시험후(120시간) 접착강도 : 1901 b/in2

라) 건조시간(25℃) : 지촉 - 3시간/경화 - 24시간

마) 광택 : 유광

４)	재료 : 에폭시

５)	시공

가) 소지조정

a. 소지면에 LAITANCE,먼지,유분 등 기타 오염물을 완전히 제거한다.

b. 실금이나 홈,파손부분 등은 에피론PUTTY를 이용해 면을 평활하게 한다.

c. 에피론 PUTTY는 2액형 이므로 충분히 교반해 사용한다.

d. 특별한 경우가 아니면 반드시 SHOT BLASTING 처리를 하는 것이 원칙이다.

나) 도장사양(AN-FR-125)

공정	제 품 명	제 품 규 격	도장횟수	도막두께(μ)	비 고
하도	에피론프라이마SM	WP-EP-800404	1	35	2액형
상도	HF-4000 #51	WP-EP-904012	1	2000	2액형

다) 도장방법

a. 하도

①	하도제는 에피론 프라이마 SM을 사용한다.

②	2액형 도료이므로 주제와 경화제를 무게비 5:1로 충분히 교반해 사용한다.

③	신나의 희석율은 10% 이내로 한다.

④	로라 또는 붓을 이용해 도장을 하되 소지면에 충분히 흡착 되도록 한다.

⑤	자재의 표준 사용량은 ㎡당 0.2kg을 기준으로 한다.(소지의 침투도에 따라                   소모량에 차이 있음)

b. 상도

①	상도제는 HF-4000 #51 견본색을 사용한다.

②	주제와 경화제를 무게비 A:B =5:1로 혼합하여 핸드믹서를 이용해 충분히                     교반을 하여준다.

③	신나의 희석율은 필요시 5% 이내로 한다.

④	흙손,톱날 도포기  등을 이용하여 소지면에 도포한다.

⑤	자재의 표준 사용량은 2mm/㎡ 3.2kg을 도포한다.

６) 주의사항

가) 에피론 프라이마 SM,에피론 Putty #419, HF-4000 #51은 인화성 물질이므로          화기에 주의해야 한다.

나) 주제와 경화제는 필요한 량만 석어야 하며 혼합된 액은 가사 시간내에 모두                 사용해야 한다.

다) 도장 작업시에는 충분한 환기를 시켜야 한다.

라) 기온 5℃ 이하,함수율 5% 이상,습도 85% 이상에서는 작업을 중단해야 합니다.

제 4 장  폐기물처리

1. 일 반 사 항

- 본 용역은 관련법령에 의거, 처리함을 원칙으로 한다.

- 폐기물처리는 상차 + 운반 + 최종처리 및 이에 따른 모든 부대비용을 포함 한다.

- 계약자는 입찰전 용역 현장을 확인하고, 설계도서와 상이한 상황이 발생할 시 이의를 제기 하여야 한다. 계약 이후에는 이의를 제기하지 못하며 용역자 부담으로 처리하여야 한다.

- 폐기물 반출과정에서 기존 시설물 등 주변시설에 피해가 가지 않도록 하고 피해 발생시 계약자 부담으로 배상 또는 원상복구 하여야 한다.

- 폐기물을 최종처리까지 완료 후, 신속하게 처리상황을 감독원에게 보고하여야 한다.

- 계약자는 관계법령을 준수하여야 한다.

- 계약자는 착수하기 전 다음 서류를 감독원에게 제출하여 승인을 받아 착수하여야 한          다.

1) 착수계 - 도급내역서, 예정공정표 및 세부계획서 첨부

2) 보유장비현황

3) 폐기물 수집, 운반처리업 허가증사본

4) 계량기 교정검사 성적서 사본

5) 기타 감독원의 요구사항

- 계약자는 용역 착수와 동시에 관할 관청의 행정처리 업무를 수행하여야 하며 당해 처리결과를 감독원에게 제출한 후 폐기물을 반출하여야 한다.

- 계약상대자는 착수전, 중, 후 및 위탁처리 전반과정을 확인할 수 있는 천연색 사진을 수시 제출하여야 하며, 준공과 동시에 사진첩 2부를 제출하여야 한다.

- 용역중에는 안전관리에 철저를 기하고 안전관리 불성실로 인한 사고 발생시는 모든 책임을 계약자가 진다.

- 감독원이 필요하다고 인정하는 현장대리인은 감독원의 사전 승인 없이 현장을 이탈하          여서는 아니된다.

- 시방서상의 어구해석에 대하여 발주기관과 계약자간에 이견이 있을시는 발주기관의            해석에 따른다.

- 건설폐기물의 수집, 운반 중  살수 등의 조치로 먼지발생을 방지하여야 한다.

- 본 계약과 관련하여 발생하는 민․형사상의 문제는 모두 계약상대자의 책임으로 한다.

2. 수집, 운반, 처리 관리

- 당해 용역의 폐기물은 종류별, 성상별로 구분하여 반출하여야 한다.

- 계약자는 폐기물 반출시 운반차량에 덮개를 설치하거나 유사한 조치를 취하여야 하고, 도로교통에 지장을 주지 않고 도로에는 적절한 안전표시를 하고 안전관리인을 배치하여 안전을 기하여야 하며, 공사시공중 사고에 대한 보상 및 기타 사고처리의 책임은 일체 계약자가 진다.

- 폐기물 반출 완료 후 계약자는 폐기물 배출 및 처리실적보고를 하여야 하며 폐기물 배출 및 처리실적보고 사본은 감독원에게 제출하여야 한다.

- 계약자는 처리에 따른 계근 결과를 제출하여야 한다.

- 계약자가 불안전한 수집, 운반을 할 때와 계약내용의 일부를 위반하는 경우, 위탁처리의

전부 또는 일부를 감독원이 중단시킬 수 있다. 이에 계약자는 이의를 제기하거나 손해

배상을 요구할 수 없다.

3. 보 관 관 리

- 건설폐기물은 건설공사가 완료된 후 건설현장에 보관하여서는 아니된다.

- 폐기물은 당해 폐기물을 적정하게 처리 또는 보관할 수 있는 장소외의 장소로 운반하여       서는 아니된다.

- 건설폐기물을 보관할 경우에는 외부로부터 지표수가 흘러 들어가지 아니하도록 그 주변에

배수로를 설치하거나 이와 유사한 조치를 취하여야 한다.

4. 준 공 처 리

- 폐기물처리업체는 계약내용에 따라 폐기물처리가 완료되었을 시에는 관련서류 및 감독관이 지시하는 아래의 서류등을 제출하여야 한다.

1) 폐기물처리확인서 3부.

2) 사업장폐기물 관리대장 3부

3) 폐기물인계서(계량전표 또는 계근표 포함) 3부.

4) 사집첩  2부(착수전 / 수집,운반,처리 / 완료후).

5) 기타 감독관의 요구자료 1식.

- 폐기물처리업체는 폐기물처리 완료 후 관계법령에 따라 관할관청에 행정처리를 하여야 하며, 처리 후 3일 이내에 감독관에게 보고하여야 한다.

- 최종 준공시에는 준공검사 결과 및 관계법령에 의한 행정처리 등이 완료되어 감독관이 인정한 경우 준공금을 지불하며, 폐기물처리업체는 이에 대하여 이의를 제기할 수 없다